SCHEDA ICHTA.6

MANUTENZIONE EVOLUTIVA

SISTEMA DI SUPERVISIONE ED AUTOMAZIONE

# PREMESSA

La criobanca è attualmente gestita da un unico quadro elettrico posizionato in prossimità dell’ingresso del locale dei contenitori criogenici (Dewar). Le funzionalità principali a cui assolve questo quadro riguardano il comando della elettrovalvola di alimento della linea criogenica, la segnalazione di eventuali anomalie di funzionamento dei Dewar (è riportato solo l’allarme cumulativo per ogni contenitore criogenico), il comando degli estrattori dell’aria e la segnalazione della sotto ossigenazione dei locali. Nello stesso quadro sono installate due schede Sicor MPO responsabili del controllo ambientale del solo locale dei Dewar (in detto locale sono presenti due sensori ossigeno). In caso di evento di sotto ossigenazione si chiude automaticamente l’elettrovalvola della linea criogenica interrompendo il riempimento dei dewar e attivando gli allarmi acustici e luminosi. Questo quadro dovrà essere rimosso e sostituito dal nuovo Sistema di Supervisione ed Automazione della Criobanca (SSA). Le due schede Sicor MPO presenti in questo quadro elettrico dovranno essere riallocate come descritto nella scheda ICHTA.1.

# SISTEMA DI SUPERVISIONE ED AUTOMAZIONE (SSA)

Il Sistema di Supervisione ed Automazione dovrà essere costituito da un armadio metallico verniciato che andrà posizionato in prossimità dell’ingresso della Criobanca. All’interno di questo armadio dovranno essere presenti tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche di segnalazione e comando nonché il pannello operatore (monitor di visualizzazione grandezze di processo ed allarmi).

Il Sistema di Supervisione ed Automazione da fornire dovrà garantire le seguenti attività:

- Monitoraggio e tracciabilità temperatura e livello dei contenitori criogenici di stoccaggio biologico e relative segnalazioni di allarme.

- Riempimento automatico dei contenitori con gestione automatica della messa a freddo della linea criogenica.

- Monitoraggio e tracciabilità di pressione e livello del Serbatoio di azoto esterno con relativi allarmi.

- Gestione del sistema di iperventilazione e relativi allarmi di blocco.

- Monitoraggio % ossigeno ambientale e relativi allarmi di sottossigenazione.

- Monitoraggio temperatura ed umidità dei locali di criopreservazione e relativi allarmi.

- Remotizzazione di tutti gli allarmi (con possibilità di discriminare la tipologia di allarme in corso).

- Sistema di controllo accessi ai locali di criopreservazione.

- Pannello operatore (monitor) facilmente consultabile da parte degli operatori della criobanca per la visualizzazione in real-time di tutte le grandezze fisiche di processo quali pressioni, temperature, livelli, etc.

- Trasmissione degli allarmi tramite combinatore telefonico (con discriminazione della tipologia di allarme in corso).

Il sistema di supervisione ed automazione dovrà ricevere, interpretare ed archiviare tutte le informazioni provenienti dai contenitori criogenici, dai sistemi di ventilazione, dai sistemi di monitoraggio di sott’ossigenazione dei locali, dai sistemi di controllo temperatura e umidità ambientale e dal sistema di controllo degli accessi. Tale sistema dovrà altresì essere predisposto per la trasmissione degli allarmi in remoto e per la segnalazione tramite combinatore telefonico. Altra caratteristica richiesta riguarda la possibilità di poter accedere tramite rete intranet/internet (via web) al sistema di supervisione per consultare lo storico degli allarmi ed i parametri di funzionamento delle apparecchiature di processo.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell’appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione della lettera di invito. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Fatto salvo quanto sopra, si intendono:

- obbligatorie le specifiche di ‘minima’

- auspicabili le specifiche ‘preferenziali

- facoltative le specifiche opzionali.

# CARATTERISTICHE DI MINIMA

a)	Monitoraggio e tracciabilità temperatura e livello contenitori criogenici

Il sistema di supervisione ed automazione dovrà essere predisposto per il collegamento e l’interfacciamento dei seguenti contenitori criogenici :

N.2 Airliquide modello Espace 330

N.1 Airliquide modello RCB 500

N.1 Airliquide modello Espace 331

N.1 Cryo Diffusion modello BF 2350M

Il SSA dovrà avere caratteristiche tali da poter ricevere, interpretare e storicizzare tutte le informazioni provenienti dai suddetti contenitori criogenici ed in caso di espansioni future dell’impianto di stoccaggio il SSA dovrà essere predisposto per l’interfacciamento di altri contenitori criogenici dalle stesse caratteristiche di quelli elencati.

Il SSA dovrà garantire la registrazione in continuo di tutti i segnali provenienti dai contenitori criogenici e dovrà visualizzare sul pannello operatore le grandezze fisiche rilevate di temperatura e livello e/o eventuali allarmi occorsi. Il SSA dovrà inoltre garantire la registrazione su database di tutte le grandezze misurate e fornire la possibilità di ricostruire in forma tabellare o grafica l'andamento dei valori registrati. Allo stesso modo, nel database dovranno essere memorizzati tutti gli eventi di allarme con riportata data – ora - evento di attivazione e ripristino della condizione normale. Il sistema di archiviazione dati del SSA dovrà essere dimensionato per garantire la registrazione delle grandezze di processo e di tutti gli eventi di allarme per 5 anni. Il sistema informatico di archiviazione dei dati di processo e degli allarmi dovrà essere dotato di automatismi di backup su disco supplementare.

Materiali da fornire ed installare:

- Nel caso in cui i contenitori criogenici (dewar) non siano predisposti per l’interfacciamento con il sistema SSA, dovranno essere fornite, installate e configurate tutte le apparecchiature elettroniche necessarie al loro interfacciamento.

- Cablaggio elettrico per il collegamento delle elettroniche di bordo dei dewar con il sistema SSA;

b)	Riempimento automatico dei contenitori criogenici (Dewar)

Il SSA dovrà avere caratteristiche tali da permettere il riempimento automatico dei contenitori criogenici gestendo preventivamente il processo di messa a freddo della line criogenica.

Alla richiesta di riempimento da parte di uno o più contenitori criogenici presenti all’interno della criobanca, il SSA dovrà avviare il processo di messa a freddo della linea criogenica azionando le elettrovalvole e controllando le temperature di linea e di degassaggio. Avvenuta la messa a freddo della linea, il SSA in sequenza si occuperà di portare al massimo livello tutti i contenitori criogenici anche quelli in condizione di livello normale.

Durante la fase di messa a freddo della linea e durante il riempimento dei contenitori criogenici il SSA dovrà attivare automaticamente l’impianto di estrazione dell’aria in bassa velocità. Al termine del riempimento di tutti i contenitori criogenici, il SSA dovrà riportare la linea criogenica a temperatura ambiente. Dovrà essere previsto anche un controllo del tempo del ciclo di riempimento con blocco del sistema per time-out e relativa segnalazione di allarme.

Il SSA deve prevedere anche il funzionamento “in manuale” del sistema di riempimento dei contenitori criogenici.

Eventuali anomalie di funzionamento o allarmi di sottossigenazione devono bloccare immediatamente il ciclo di riempimento e mettere l’impianto criogenico in condizioni di sicurezza.

Materiali da fornire ed installare:

- N.1 Elettrovalvola criogenica di linea da applicare in sostituzione della esistente perché guasta (attività già compresa e descritta nella tabella ICHTA.1 manutenzione correttiva).

- N.1 Elettrovalvola di degassaggio linea criogenica.

- N.2 sonde di temperatura di cui una per il controllo del processo di messa a freddo della linea criogenica ed una per il controllo della temperatura della linea di scarico del degassaggio della linea criogenica.

- Nel caso in cui i contenitori criogenici (dewar) non siano predisposti per l’interfacciamento con il sistema SSA, dovranno essere fornite, installate e configurate tutte le apparecchiature elettroniche necessarie.

- Cablaggi elettrici di collegamento delle apparecchiature.

c)	Monitoraggio e tracciabilità pressione e livello Serbatoio di azoto

Il SSA dovrà essere predisposto per l’interfacciamento dei segnali provenienti dagli strumenti di misura presenti sul serbatoio d’azoto esterno (TK) alla criobanca. Le misure che dovranno essere trattate e registrate dal SSA sono livello e pressione del serbatoio. Entrambi le apparecchiature di misura sono strumenti di tipo analogici 4-20mA.

(Il serbatoio esterno di Azoto liquido ed i rispettivi strumenti di misura di pressione e livello sono di proprietà della ditta SOL S.p.A. pertanto la Ditta aggiudicataria di questo bando si dovrà coordinare con i tecnici della SOL S.p.A. per il collegamento degli strumenti di misura del Serbatoio con il SSA)

Materiali da fornire ed installare:

- Cablaggio elettrico per il collegamento dei strumenti di misura posizionati sul serbatoio esterno con il sistema SSA.

- Programmazione strumenti di misura con impostazione dei corretti set-point.

d)	Remotizzazione degli allarmi

Il SSA dovrà essere predisposto per la remotizzazione degli allarmi con discriminazione della tipologia di allarme in corso (dovranno poter essere trattati almeno 10 tipi di allarmi diversi). Il SSA dovrà prevedere il collegamento di una centralina elettronica remota da installare in locale sempre presidiato dove potranno essere visualizzati gli allarmi. La centralina elettronica dovrà essere corredata di indicatore luminoso e segnalazione acustica.

N.B.

All’interno del laboratorio di Ematologia, in zona sicura, dovrà essere possibile riscontrare in ogni momento il valore in % dell’ossigeno presente all’interno dei locali adibiti alla crioconservazione. Questa specifica deve permettere agli operatori di sapere con certezza in che termini i locali sono in condizione di sotto ossigenazione*.

Materiali da fornire ed installare:

- N.1 centralina elettronica con sinottico/display/pannello per la visualizzazione remota degli allarmi.

- Cablaggio elettrico per il collegamento della centralina elettronica con il sistema SSA.

- *Pagina web o centralina addizionale o altra tecnologia per la visualizzazione remota in real-time della % di ossigeno presente all’interno della criobanca.

e)	Gestione del sistema di iperventilazione

Il SSA dovrà essere predisposto per il controllo e la gestione del sistema di iperventilazione dei due locali adibiti a criobanca. L’attuale impianto di iperventilazione è composto da un singolo estrattore a due velocità per locale, il SSA dovrà essere predisposto per avviare la bassa velocità degli estrattori durante la fase di messa a freddo della linea criogenica e durante la fase di riempimento dei contenitori criogenici e dei pressurizzati. In caso di rilevamento della sottossigenazione dei locali, il SSA dovrà avviare l’alta velocità di entrambi gli estrattori. Al SSA dovranno essere trasmesse eventuali anomalie di funzionamento del sistema di estrazione.

Materiali da fornire ed installare:

- Cablaggi elettrici.

f)	Monitoraggio ossigeno ambientale e relativi allarmi di sottossigenazione

Il SSA dovrà essere predisposto per l’interfacciamento con l’impianto di rilevazione ossigeno ambientale e permettere la visualizzazione sul pannello operatore dei valore misurati dai 4 sensori presenti. Il SSA dovrà attivare gli allarmi di sottossigenazione, dovrà avviare l’estrattore dell’aria in caso di sottossigenazione, dovrà registrare le grandezze misurate e ogni eventuale evento di anomalia o allarme che si verifichi sull’impianto di rilevazione ossigeno ambientale. L’impianto di rilevazione ossigeno ambientale è formato da una centrale marca Sureco che alloggia quattro schede MPO. Sono presenti due sensori ossigeno, marca Sureco modello TX2W, per ogni ambiente controllato.

Materiali da fornire ed installare:

- Spostamento delle due schede Sicor MPO presenti sul quadro elettrico che dovrà essere rimosso. Dette schede MPO dovranno essere collocate nel rack Sicor dove attualmente risiedono le altre due schede MPO (attività compresa nella scheda ICHTA.1 manutenzione correttiva).

- Cablaggi elettrici per il collegamento della centrale Sicor con il sistema SSA.

g)	Monitoraggio temperatura ed umidità dei locali di criopreservazione

Il SSA dovrà essere predisposto per l’interfacciamento dei sensori per il rilevamento dei parametri ambientali di temperatura ed umidità di entrambe i locali. Il SSA dovrà visualizzare sul pannello operatore i valori misurati, attivare l’allarme in caso si superino determinati valori, registrare le grandezze misurate nonché gli eventi di guasto o di allarme.

Materiali da fornire ed installare:

- N.2 Strumenti elettronici per la misura della temperatura ambientale.

- N.2 Strumenti elettronici per la misura dell’umidità ambientale.

- Cablaggi elettrici per il collegamento degli strumenti di misura con il sistema SSA.

h)	Sistema di controllo accessi ai locali di criopreservazione

Il SSA dovrà essere predisposto per l’interfacciamento con il sistema di controllo degli accessi ai locali di criopreservazione. Nelle due porte di ingresso ai locali della criobanca dovranno essere installate apparecchiature che permettono l’identificazione degli operatori della criobanca e l’apertura automatica delle porte.

Il SSA dovrà registrare ogni accesso ed ogni uscita dai locali della criobanca registrando la data, l’orario e  l’identità dell’operatore.

Materiali da fornire ed installare:

- N.1 Sistema elettronico per la gestione degli accessi.

- N.4 lettori di badge magnetici o di prossimità o altra tecnologia.

- N.20 Badge magnetici o di prossimità o altra tecnologia.

- N.1 Sistema di programmazione e stampa dei badge magnetici o di prossimità o altra tecnologia.

- N.2 Elettroserrature da applicare alle due porte di ingresso ai locali di criopreservazione.

- Installazione e cablaggi elettrici delle apparecchiature.

i)	SSA e Pannello Operatore

Il SSA dovrà essere costituito da un armadio metallico verniciato che andrà posizionato in prossimità dell’ingresso dei locaIi. All’interno di questo armadio dovranno essere presenti tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche di segnalazione e comando nonché il pannello operatore (monitor di visualizzazione grandezze di processo ed allarmi). Dovrà essere altresì fornito un UPS opportunamente dimensionato per garantire l’autonomia elettrica di almeno 1 ora al SSA ed a tutte le seguenti apparecchiature ad esso collegate/interfacciate, ovvero:

- apparecchiature (EV e sonde) linea criogenica;

- sistema rilevamento %O2;

- sistema di rilevazione temperatura ed umidità ambientale;

- allarmi acustico-luminosi;

- sistema di controllo accessi;

- centralina/e remota/e e sistema di remotizzazione allarmi;

(I dewar ed i congelatori programmabili sono già collegati elettricamente sotto UPS)

Materiali da fornire ed installare:

- N.1 armadio elettrico interamente cablato, assemblato e corredato di pannello operatore.

- N.1 UPS opportunamente dimensionato.

- Cablaggi elettrici.

j)	Trasmissione degli allarmi

Il SSA dovrà essere corredato di combinatore telefonico a doppio canale di trasmissione (PSTN – GSM), sintesi vocale e batteria di backup. Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche tecniche:

- Interfaccia per linee telefoniche GSM/PSTN abilitabili anche singolarmente;

- 8 ingressi d’allarme;

- 3 uscite d’allarme di “guasto del combinatore telefonico” che indicano, batteria scarica, mancanza rete, mancanza linea telefonica;

- 8 messaggi vocali registrabili;

- Memorizzazione di almeno 10 numeri telefonici di selezione;

Il SSA dovrà essere predisposto inoltre per l’invio tramite mail di ogni allarmi riscontrato. L’AORMN fornirà una casella di posta elettronica dedicata ed il servizio smtp.

# CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

- Performance in termini di quantità e qualità delle funzioni passive/attive del pannello operatore e del pannello operatore remoto

- Adozione di tecnologie avanzate per i sottosistemi

- Elevata qualità della componentistica

- Elevata espandibilità del sistema

- Facilità di utilizzo da parte degli operatori del sistema

- Alta affidabilità e continuità dei servizi del sistema

- Elevate caratteristiche di interoperabilità ed integrazione con altri sistemi

- Gestione dei dati, archiviazione, estrazione ed elaborazione, back-up